## Plant
Codice Stabilimento | Descrizione Stabilimento | Edificio | Vettore | POD | Piano | Reparto | Quadro | Descrizione Quadro | Sottoquadro | Descrizione Sottoquadro | Linea | Descrizione Linea | Area Funzionale ENEA | Cod. Funzionale TERA | Tipologia Dispositivo | Codice Modello Dispositivo | Taglia Interruttore | Tipologia Misura | Hostname Edge | ID Modbus | Tipo Dispositivo | mqtt-topic | modbus-id | group | ime-type
arr_01 | arrigoni_stabilimento_putignano | CABINA MT1 | energia_elettrica | IT001E00106595 | T | CABINA MT1 | PC2 | Power Center 2 | ND | ND | PC2 | POWER CENTER 2 | ND | ND | EM | IME Nemo D4-Le | nd | Misura continua | beetamocob68a3b | 1 | trifase | /tera4energy/arr_01/arrigoni_stabilimento_putignano/cabina mt1/pc2/nd/pc2 | 1 | group1 | IME Nemo D4-Le
arr_01 | arrigoni_stabilimento_putignano | CABINA MT1 | energia_elettrica | IT001E00106595 | T | CABINA MT1 | PC1 | Power Center 1 | ND | ND | PC1 / PC1_NEG | POWER CENTER 1 | ND | ND | EM | IME Nemo D4-Le | nd | Misura continua | beetamocob68a3b | 2 | trifase | /tera4energy/arr_01/arrigoni_stabilimento_putignano/cabina mt1/pc1/nd/pc1 | 2 | group1 | IME Nemo D4-Le
arr_01 | arrigoni_stabilimento_putignano | B-C | energia_elettrica | IT001E00106595 | T | TESSITURA | Q_GC | Quadro generale corpo C | ND | ND | GENC | GEN. QUADRO CORPO C | ND | ND | EM | IME Nemo D4-Le | nd | Misura continua | beetamocob68a3b | 3 | trifase | /tera4energy/arr_01/arrigoni_stabilimento_putignano/b-c/q_gc/nd/q_gc | 3 | group1 | IME Nemo D4-Le
arr_01 | arrigoni_stabilimento_putignano | B-C | energia_elettrica | IT001E00106595 | T | UFFICI | Q_GC | Quadro generale corpo C | ND | ND | UFF2 | UFFICI 2 | servizi generali | SG.04 | EM | IME Nemo D4-Le | nd | Misura continua | beetamocob68a3b | 4 | trifase | /tera4energy/arr_01/arrigoni_stabilimento_putignano/b-c/q_gc/nd/q_gc | 4 | group1 | IME Nemo D4-Le
arr_01 | arrigoni_stabilimento_putignano | B-C | energia_elettrica | IT001E00106595 | T | TESSITURA | Q_GC | Quadro generale corpo C | ND | ND | ILLC | ILLUMINAZIONE CORPO C | ND | ND | EM | IME Nemo D4-Le | nd | Misura continua | beetamocob68a3b | 5 | trifase | /tera4energy/arr_01/arrigoni_stabilimento_putignano/b-c/q_gc/nd/q_gc | 5 | group1 | IME Nemo D4-Le
arr_01 | arrigoni_stabilimento_putignano | B-C | energia_elettrica | IT001E00106595 | T | TESSITURA | Q_GB | Quadro generale corpo B | ND | ND | GENB | GEN. QUADRO CORPO B | ND | ND | EM | IME Nemo D4-Le | nd | Misura continua | beetamocob68a3b | 6 | trifase | /tera4energy/arr_01/arrigoni_stabilimento_putignano/b-c/q_gb/nd/q_gb | 6 | group1 | IME Nemo D4-Le
arr_01 | arrigoni_stabilimento_putignano | B-C | energia_elettrica | IT001E00106595 | T | UFFICI | Q_GB | Quadro generale corpo B | ND | ND | UFF1 | UFFICI 1 | servizi generali | SG.04 | EM | IME Nemo D4-Le | nd | Misura continua | beetamocob68a3b | 7 | trifase | /tera4energy/arr_01/arrigoni_stabilimento_putignano/b-c/q_gb/nd/q_gb | 7 | group1 | IME Nemo D4-Le
arr_01 | arrigoni_stabilimento_putignano | B-C | energia_elettrica | IT001E00106595 | T | TESSITURA | Q_GB | Quadro generale corpo B | ND | ND | ILLB | ILLUMINAZIONE CORPO B + UTENZE GENERALI | servizi generali | SG.03 | EM | IME Nemo D4-Le | nd | Misura continua | beetamocob68a3b | 8 | trifase | /tera4energy/arr_01/arrigoni_stabilimento_putignano/b-c/q_gb/nd/q_gb | 8 | group1 | IME Nemo D4-Le
arr_01 | arrigoni_stabilimento_putignano | B-C | energia_elettrica | IT001E00106595 | T | ORDITURA | Q_GB | Quadro generale corpo B | ND | ND | ORD_SEZ | SEZIONALE | attività principali | AP.04 | EM | IME Nemo D4-Le | nd | Misura continua | beetamocob68a3b | 9 | trifase | /tera4energy/arr_01/arrigoni_stabilimento_putignano/b-c/q_gb/nd/q_gb | 9 | group1 | IME Nemo D4-Le
arr_01 | arrigoni_stabilimento_putignano | B-C | energia_elettrica | IT001E00106595 | T | FOTOVOLTAICO | Q_GC | Quadro generale corpo C | ND | ND | FV_ABC | IMPIANTO ABC 195KWP | ND | ND | EM | IME Nemo D4-Le | nd | Misura continua | beetamocob68a3b | 10 | trifase | /tera4energy/arr_01/arrigoni_stabilimento_putignano/b-c/q_gc/nd/q_gc | 10 | group1 | IME Nemo D4-Le
arr_01 | arrigoni_stabilimento_putignano | B-C | energia_elettrica | IT001E00106595 | T | ORDITURA | Q_GB | Quadro generale corpo B | ND | ND | ORD_FRAZ | FRAZIONALE (RASCHEL) | attività principali | AP.04 | EM | IME Nemo D4-Le | nd | Misura continua | beetamocob68a3b | 11 | trifase | /tera4energy/arr_01/arrigoni_stabilimento_putignano/b-c/q_gb/nd/q_gb | 11 | group1 | IME Nemo D4-Le
arr_01 | arrigoni_stabilimento_putignano | B-C | energia_elettrica | IT001E00106595 | T | TESSITURA | Q_TRACH | Quadro telai raschel monofilo | ND | ND | Q_TRACH | GEN. QUADRO RASCHEL MONO + 3PANTER | ND | ND | EM | IME Nemo D4-Le | nd | Misura continua | beetamocob68a3b | 12 | trifase | /tera4energy/arr_01/arrigoni_stabilimento_putignano/b-c/q_trach/nd/q_trach | 12 | group1 | IME Nemo D4-Le
arr_01 | arrigoni_stabilimento_putignano | B-C | energia_elettrica | IT001E00106595 | T | TESSITURA | Q_GC | Quadro generale corpo C | ND | ND | PANTER_44 | TELAIO P44 | ND | ND | EM | IME Nemo D4-Le | nd | Misura continua | beetamocob68a3b | 13 | trifase | /tera4energy/arr_01/arrigoni_stabilimento_putignano/b-c/q_gc/nd/q_gc | 13 | group1 | IME Nemo D4-Le
arr_01 | arrigoni_stabilimento_putignano | B-C | energia_elettrica | IT001E00106595 | T | TESSITURA | Q_PANTER | Quadro telai panter | ND | ND | Q_PANTER | GEN. QUADRO PANTER | ND | ND | EM | IME Nemo D4-Le | nd | Misura continua | beetamocob68a3b | 14 | trifase | /tera4energy/arr_01/arrigoni_stabilimento_putignano/b-c/q_panter/nd/q_panter | 14 | group1 | IME Nemo D4-Le
arr_01 | arrigoni_stabilimento_putignano | B-C | energia_elettrica | IT001E00106595 | T | TESSITURA | Q_GB | Quadro generale corpo B | ND | ND | TESS_Q_COMP | COMPRESSORI | servizi ausiliari | SA.04 | EM | IME Nemo D4-Le | nd | Misura continua | beetamocob68a3b | 15 | trifase | /tera4energy/arr_01/arrigoni_stabilimento_putignano/b-c/q_gb/nd/q_gb | 15 | group1 | IME Nemo D4-Le
arr_01 | arrigoni_stabilimento_putignano | B-C | energia_elettrica | IT001E00106595 | T | UFFICI | Q_GB | Quadro generale corpo B | ND | ND | UFF3 | UFFICI 3 (CONDIZIONATORE LATO 1) | servizi generali | SG.04 | EM | IME Nemo D4-E | nd | Misura continua | beetamocob68a3b | 16 | trifase | /tera4energy/arr_01/arrigoni_stabilimento_putignano/b-c/q_gb/nd/q_gb | 16 | group1 | IME Nemo D4-E
arr_01 | arrigoni_stabilimento_putignano | D1 | energia_elettrica | IT001E00106595 | T | MAGAZZINO | Q_GD1 | Quadro generale corpo D1 | ND | ND | GEN_D1 | D1 GEN. QUADRO ILLUMINAZIONE | servizi generali | SG.03 | EM | IME Nemo D4-Le | nd | Misura continua | beetamocob689fb | 1 | trifase | /tera4energy/arr_01/arrigoni_stabilimento_putignano/d1/q_gd1/nd/q_gd1 | 1 | group2 | IME Nemo D4-Le
arr_01 | arrigoni_stabilimento_putignano | CABINA MT2 | energia_elettrica | IT001E00106595 | T | FOTOVOLTAICO | Q_FV_D2-E | Quadro Fotovoltaico D2-E | ND | ND | FV_D2E | IMPIANTO D2E 345KWP | ND | ND | EM | IME Nemo D4-Le | nd | Misura continua | beetamocob689fb | 2 | trifase | /tera4energy/arr_01/arrigoni_stabilimento_putignano/cabina mt2/q_fv_d2-e/nd/q_fv_d2-e | 2 | group2 | IME Nemo D4-Le
arr_01 | arrigoni_stabilimento_putignano | D2-E | energia_elettrica | IT001E00106595 | T | MAGAZZINO | Q_MN | Quadro generale corpo D2 | ND | ND | Q_MN | D2E GEN. QUADRO ILLUMINAZIONE | servizi generali | SG.03 | EM | IME Nemo D4-Le | nd | Misura continua | beetamocob689fb | 3 | trifase | /tera4energy/arr_01/arrigoni_stabilimento_putignano/d2-e/q_mn/nd/q_mn | 3 | group2 | IME Nemo D4-Le
arr_01 | arrigoni_stabilimento_putignano | CABINA MT2 | energia_elettrica | IT001E00106595 | T | CABINA MT2 | PC3 | Power Center 3 | ND | ND | PC3 | POWER CENTER 3 - GENERALE QUADRO | ND | ND | EM | IME Nemo D4-Le | nd | Misura continua | beetamocob689fb | 37 | trifase | /tera4energy/arr_01/arrigoni_stabilimento_putignano/cabina mt2/pc3/nd/pc3 | 37 | group2 | IME Nemo D4-Le
arr_01 | arrigoni_stabilimento_putignano | A | energia_elettrica | IT001E00106595 | T | FILATURA | Q_GF | Quadro generale corpo A | ND | ND | Q_GF | GEN. QUADRO | ND | ND | EM | IME Nemo D4-Le | nd | Misura continua | beetamocob37376 | 1 | trifase | /tera4energy/arr_01/arrigoni_stabilimento_putignano/a/q_gf/nd/q_gf | 1 | group3 | IME Nemo D4-Le
arr_01 | arrigoni_stabilimento_putignano | A | energia_elettrica | IT001E00106595 | T | FILATURA | Q_GF | Quadro generale corpo A | ND | ND | Q_REF | FRIGORIFERI | servizi ausiliari | SA.04 | EM | IME Nemo D4-Le | nd | Misura continua | beetamocob37376 | 2 | trifase | /tera4energy/arr_01/arrigoni_stabilimento_putignano/a/q_gf/nd/q_gf | 2 | group3 | IME Nemo D4-Le
arr_01 | arrigoni_stabilimento_putignano | A | energia_elettrica | IT001E00106595 | T | FILATURA | Q_GF | Quadro generale corpo A | ND | ND | FIL_Q_COMP | COMPRESSORI | servizi ausiliari | SA.04 | EM | IME Nemo D4-Le | nd | Misura continua | beetamocob37376 | 3 | trifase | /tera4energy/arr_01/arrigoni_stabilimento_putignano/a/q_gf/nd/q_gf | 3 | group3 | IME Nemo D4-Le
arr_01 | arrigoni_stabilimento_putignano | A | energia_elettrica | IT001E00106595 | T | FILATURA | Q_GF | Quadro generale corpo A | ND | ND | L1_NO_UPS | LINEA MONOFILO 1 - UTENZE DIRETTE A RETE | ND | ND | EM | IME Nemo D4-Le | nd | Misura continua | beetamocob37376 | 4 | trifase | /tera4energy/arr_01/arrigoni_stabilimento_putignano/a/q_gf/nd/q_gf | 4 | group3 | IME Nemo D4-Le
arr_01 | arrigoni_stabilimento_putignano | A | energia_elettrica | IT001E00106595 | T | FILATURA | Q_GF | Quadro generale corpo A | ND | ND | L2_NO_UPS | LINEA MONOFILO 2 - UTENZE DIRETTE A RETE | ND | ND | EM | IME Nemo D4-Le | nd | Misura continua | beetamocob37376 | 5 | trifase | /tera4energy/arr_01/arrigoni_stabilimento_putignano/a/q_gf/nd/q_gf | 5 | group3 | IME Nemo D4-Le
arr_01 | arrigoni_stabilimento_putignano | A | energia_elettrica | IT001E00106595 | T | FILATURA | Q_GF | Quadro generale corpo A | ND | ND | L3_NO_UPS | LINEA MONOFILO 3 - UTENZE DIRETTE A RETE | ND | ND | EM | IME Nemo D4-Le | nd | Misura continua | beetamocob37376 | 6 | trifase | /tera4energy/arr_01/arrigoni_stabilimento_putignano/a/q_gf/nd/q_gf | 6 | group3 | IME Nemo D4-Le
arr_01 | arrigoni_stabilimento_putignano | A | energia_elettrica | IT001E00106595 | T | FILATURA | Q_GF | Quadro generale corpo A | ND | ND | L1_UPS | LINEA MONOFILO 1 - UTENZE SOTTO UPS | ND | ND | EM | IME Nemo D4-Le | nd | Misura continua | beetamocob37376 | 7 | trifase | /tera4energy/arr_01/arrigoni_stabilimento_putignano/a/q_gf/nd/q_gf | 7 | group3 | IME Nemo D4-Le
arr_01 | arrigoni_stabilimento_putignano | A | energia_elettrica | IT001E00106595 | T | FILATURA | Q_GF | Quadro generale corpo A | ND | ND | L2_UPS | LINEA MONOFILO 2 - UTENZE SOTTO UPS | ND | ND | EM | IME Nemo D4-Le | nd | Misura continua | beetamocob37376 | 8 | trifase | /tera4energy/arr_01/arrigoni_stabilimento_putignano/a/q_gf/nd/q_gf | 8 | group3 | IME Nemo D4-Le
arr_01 | arrigoni_stabilimento_putignano | A | energia_elettrica | IT001E00106595 | T | FILATURA | Q_GF | Quadro generale corpo A | ND | ND | L3_UPS | LINEA MONOFILO 3 - UTENZE SOTTO UPS | ND | ND | EM | IME Nemo D4-Le | nd | Misura continua | beetamocob37376 | 9 | trifase | /tera4energy/arr_01/arrigoni_stabilimento_putignano/a/q_gf/nd/q_gf | 9 | group3 | IME Nemo D4-Le
arr_01 | arrigoni_stabilimento_putignano | A | energia_elettrica | IT001E00106595 | T | FILATURA | Q_GF | Quadro generale corpo A | ND | ND | L1_BOB | LINEA MONOFILO 1 - BOBINATRICE | ND | ND | EM | IME Nemo D4-Le | nd | Misura continua | beetamocob37376 | 10 | trifase | /tera4energy/arr_01/arrigoni_stabilimento_putignano/a/q_gf/nd/q_gf | 10 | group3 | IME Nemo D4-Le
arr_01 | arrigoni_stabilimento_putignano | A | energia_elettrica | IT001E00106595 | T | FILATURA | Q_GF | Quadro generale corpo A | ND | ND | L2_BOB | LINEA MONOFILO 2 - BOBINATRICE | ND | ND | EM | IME Nemo D4-Le | nd | Misura continua | beetamocob37376 | 11 | trifase | /tera4energy/arr_01/arrigoni_stabilimento_putignano/a/q_gf/nd/q_gf | 11 | group3 | IME Nemo D4-Le
arr_01 | arrigoni_stabilimento_putignano | A | energia_elettrica | IT001E00106595 | T | FILATURA | Q_CAP | Quadro Capannone A | ND | ND | L5 | LINEA FILM 5 | attività principali | AP.04 | EM | IME Nemo D4-Le | nd | Misura continua | beetamocob37376 | 12 | trifase | /tera4energy/arr_01/arrigoni_stabilimento_putignano/a/q_cap/nd/q_cap | 12 | group3 | IME Nemo D4-Le
arr_01 | arrigoni_stabilimento_putignano | A | energia_elettrica | IT001E00106595 | T | FILATURA | Q_CAP | Quadro Capannone A | ND | ND | L6 | LINEA FILM 6 | attività principali | AP.04 | EM | IME Nemo D4-Le | nd | Misura continua | beetamocob37376 | 13 | trifase | /tera4energy/arr_01/arrigoni_stabilimento_putignano/a/q_cap/nd/q_cap | 13 | group3 | IME Nemo D4-Le
arr_01 | arrigoni_stabilimento_putignano | A | energia_elettrica | IT001E00106595 | T | FILATURA | Q_CAP | Quadro Capannone A | ND | ND | Q_CAP | GEN. QUADRO CAPANNONE | ND | ND | EM | IME Nemo D4-Le | nd | Misura continua | beetamocob37376 | 14 | trifase | /tera4energy/arr_01/arrigoni_stabilimento_putignano/a/q_cap/nd/q_cap | 14 | group3 | IME Nemo D4-Le
arr_01 | arrigoni_stabilimento_putignano | A | energia_elettrica | IT001E00106595 | T | FILATURA | Q_CAP | Quadro Capannone A | ND | ND | L_RS | LINEA ROMPISACCHI | attività principali | AP.04 | EM | IME Nemo D4-Le | nd | Misura continua | beetamocob37376 | 15 | trifase | /tera4energy/arr_01/arrigoni_stabilimento_putignano/a/q_cap/nd/q_cap | 15 | group3 | IME Nemo D4-Le
arr_01 | arrigoni_stabilimento_putignano | M-H | energia_elettrica | IT001E00106595 | T | CONVERTING | Q_M-H | Quadro generale corpo M-H | ND | ND | Q_M-H | GENERALE QUADRO | ND | ND | EM | IME Nemo D4-Le | nd | Misura continua | GioE-187E63 | 38 | trifase | /tera4energy/arr_01/arrigoni_stabilimento_putignano/m-h/q_m-h/nd/q_m-h | 38 | group4 | IME Nemo D4-Le
arr_01 | arrigoni_stabilimento_putignano | CABINA MT3 | energia_elettrica | IT001E00106595 | T | FOTOVOLTAICO | Q_FV_M-H | Quadro Fotovoltaico M-H | ND | ND | FV_M-H | IMPIANTO M-H 747kWp | ND | ND | EM | IME Nemo D4-Le | nd | Misura continua | GioE-187E63 | 39 | trifase | /tera4energy/arr_01/arrigoni_stabilimento_putignano/cabina mt3/q_fv_m-h/nd/q_fv_m-h | 39 | group4 | IME Nemo D4-Le
arr_01 | arrigoni_stabilimento_putignano | M-H | energia_elettrica | IT001E00106595 | T | CONVERTING | Q_M-H | Quadro generale corpo M-H | ND | ND | C_WC | QUADRO UFFICI e WC | servizi generali | SG.04 | EM | IME Nemo D4-Le | nd | Misura continua | GioE-187E63 | 40 | trifase | /tera4energy/arr_01/arrigoni_stabilimento_putignano/m-h/q_m-h/nd/q_m-h | 40 | group4 | IME Nemo D4-Le
arr_01 | arrigoni_stabilimento_putignano | M-H | energia_elettrica | IT001E00106595 | T | CONVERTING | Q_M-H | Quadro generale corpo M-H | ND | ND | Q_PM | GENERALE PRESE MULETTI | servizi generali | SG.04 | EM | IME Nemo D4-Le | nd | Misura continua | GioE-187E63 | 41 | trifase | /tera4energy/arr_01/arrigoni_stabilimento_putignano/m-h/q_m-h/nd/q_m-h | 41 | group4 | IME Nemo D4-Le
arr_01 | arrigoni_stabilimento_putignano | M-H | energia_elettrica | IT001E00106595 | T | CONVERTING | Q_M-H | Quadro generale corpo M-H | ND | ND | CONV_Q_COMP | COMPRESSORI | servizi ausiliari | SA.04 | EM | IME Nemo D4-Le | nd | Misura continua | GioE-187E63 | 42 | trifase | /tera4energy/arr_01/arrigoni_stabilimento_putignano/m-h/q_m-h/nd/q_m-h | 42 | group4 | IME Nemo D4-Le
arr_01 | arrigoni_stabilimento_putignano | M-H | energia_elettrica | IT001E00106595 | T | CONVERTING | Q_M-H | Quadro generale corpo M-H | ND | ND | TESTA2 | TESTA2 | attività principali | AP.04 | EM | IME Nemo D4-Le | nd | Misura continua | GioE-187E63 | 43 | trifase | /tera4energy/arr_01/arrigoni_stabilimento_putignano/m-h/q_m-h/nd/q_m-h | 43 | group4 | IME Nemo D4-Le
arr_01 | arrigoni_stabilimento_putignano | M-H | energia_elettrica | IT001E00106595 | T | CONVERTING | Q_M-H | Quadro generale corpo M-H | ND | ND | C1 | CUCITRICE 1 | attività principali | AP.04 | EM | IME Nemo D4-Le | nd | Misura continua | GioE-187E63 | 44 | trifase | /tera4energy/arr_01/arrigoni_stabilimento_putignano/m-h/q_m-h/nd/q_m-h | 44 | group4 | IME Nemo D4-Le
arr_01 | arrigoni_stabilimento_putignano | M-H | energia_elettrica | IT001E00106595 | T | CONVERTING | Q_M-H | Quadro generale corpo M-H | ND | ND | C2 | CUCITRICE 3 | attività principali | AP.04 | EM | IME Nemo D4-Le | nd | Misura continua | GioE-187E63 | 45 | trifase | /tera4energy/arr_01/arrigoni_stabilimento_putignano/m-h/q_m-h/nd/q_m-h | 45 | group4 | IME Nemo D4-Le
arr_01 | arrigoni_stabilimento_putignano | M-H | energia_elettrica | IT001E00106595 | T | CONVERTING | Q_M-H | Quadro generale corpo M-H | ND | ND | C3 | CUCITRICE 2 | attività principali | AP.04 | EM | IME Nemo D4-Le | nd | Misura continua | GioE-187E63 | 46 | trifase | /tera4energy/arr_01/arrigoni_stabilimento_putignano/m-h/q_m-h/nd/q_m-h | 46 | group4 | IME Nemo D4-Le
arr_01 | arrigoni_stabilimento_putignano | M-H | energia_elettrica | IT001E00106595 | T | CONVERTING | Q_M-H | Quadro generale corpo M-H | ND | ND | TESTA1 | TESTA1 | attività principali | AP.04 | EM | IME Nemo D4-Le | nd | Misura continua | GioE-187E63 | 47 | trifase | /tera4energy/arr_01/arrigoni_stabilimento_putignano/m-h/q_m-h/nd/q_m-h | 47 | group4 | IME Nemo D4-Le
arr_01 | arrigoni_stabilimento_putignano | M-H | energia_elettrica | IT001E00106595 | T | CONVERTING | Q_M-H | Quadro generale corpo M-H | ND | ND | TERMOFIX | ACCESSORIO TERMOFISSAGGIO | attività principali | AP.04 | EM | IME Nemo D4-Le | nd | Misura continua | GioE-187E63 | 48 | trifase | /tera4energy/arr_01/arrigoni_stabilimento_putignano/m-h/q_m-h/nd/q_m-h | 48 | group4 | IME Nemo D4-Le
arr_01 | arrigoni_stabilimento_putignano | M-H | energia_elettrica | IT001E00106595 | T | CONVERTING | Q_M-H | Quadro generale corpo M-H | ND | ND | ILL_M-H | GENERALE ILLUMINAZIONE | servizi generali | SG.04 | EM | IME Nemo D4-Le | nd | Misura continua | GioE-187E63 | 49 | trifase | /tera4energy/arr_01/arrigoni_stabilimento_putignano/m-h/q_m-h/nd/q_m-h | 49 | group4 | IME Nemo D4-Le
arr_01 | arrigoni_stabilimento_putignano | M-H | energia_elettrica | IT001E00106595 | T | CONVERTING | Q_M-H | Quadro generale corpo M-H | ND | ND | VERIFICA3 | VERIFICATRICE 3 (ex omgm) | attività principali | AP.04 | EM | IME Nemo D4-Le | nd | Misura continua | GioE-187E63 | 50 | trifase | /tera4energy/arr_01/arrigoni_stabilimento_putignano/m-h/q_m-h/nd/q_m-h | 50 | group4 | IME Nemo D4-Le
arr_01 | arrigoni_stabilimento_putignano | M-H | energia_elettrica | IT001E00106595 | T | CONVERTING | Q_M-H | Quadro generale corpo M-H | ND | ND | VERIFICA1 | VERIFICATRICE 1 | attività principali | AP.04 | EM | IME Nemo D4-Le | nd | Misura continua | GioE-187E63 | 51 | trifase | /tera4energy/arr_01/arrigoni_stabilimento_putignano/m-h/q_m-h/nd/q_m-h | 51 | group4 | IME Nemo D4-Le
arr_01 | arrigoni_stabilimento_putignano | M-H | energia_elettrica | IT001E00106595 | T | CONVERTING | Q_M-H | Quadro generale corpo M-H | ND | ND | RIP1 | RIPIEGATRICE 1 | attività principali | AP.04 | EM | IME Nemo D4-Le | nd | Misura continua | GioE-187E63 | 52 | trifase | /tera4energy/arr_01/arrigoni_stabilimento_putignano/m-h/q_m-h/nd/q_m-h | 52 | group4 | IME Nemo D4-Le

## Modbus
modbus-fc | modbus-address | regAddressHex | modbus-format | Misura | Unita di misura | modbus-n_registers | mqtt-qos
3 | 4608 | 0x1200 | U_WORD | Current transformer ratio (KTA) | No unit | 1 | 2
3 | 4609 | 0x1201 | U_WORD | Voltage transformer ratio (KTV) | 1/100 (hundredths) | 1 | 2
3 | 4096 | 0x1000 | UD_WORD | Phase 1 : phase voltage | mV | 2 | 2
3 | 4098 | 0x1002 | UD_WORD | Phase 2 : phase voltage | mV | 2 | 2
3 | 4100 | 0x1004 | UD_WORD | Phase 3 : phase voltage | mV | 2 | 2
3 | 4140 | 0x102c | UD_WORD | Phase 1 : active power | *3* | 2 | 2
3 | 4142 | 0x102e | UD_WORD | Phase 2 : active power | *3* | 2 | 2
3 | 4144 | 0x1030 | UD_WORD | Phase 3 : active power | *3* | 2 | 2
3 | 4102 | 0x1006 | UD_WORD | Phase 1 : current | mA | 2 | 2
3 | 4104 | 0x1008 | UD_WORD | Phase 2 : current | mA | 2 | 2
3 | 4106 | 0x100a | UD_WORD | Phase 3 : current | mA | 2 | 2
3 | 4108 | 0x100c | UD_WORD | Neutral current | mA | 2 | 2
3 | 4110 | 0x100e | UD_WORD | Chained voltage : L1-L2 | mV | 2 | 2
3 | 4112 | 0x1010 | UD_WORD | Chained voltage : L2-L3 | mV | 2 | 2
3 | 4114 | 0x1012 | UD_WORD | Chained voltage : L3-L1 | mV | 2 | 2
3 | 4124 | 0x101c | UD_WORD | 3-phase : positive active energy | *4* | 2 | 2
3 | 4126 | 0x101e | UD_WORD | 3-phase : positive reactive energy | *4* | 2 | 2
3 | 4128 | 0x1020 | UD_WORD | ls | *4* | 2 | 2
3 | 4130 | 0x1022 | UD_WORD | 3-phase : negative reactive energy | *4* | 2 | 2
3 | 4132 | 0x1024 | S_WORD | 3-phase : power factor | 1/100 signed | 1 | 1 | diviso 100
3 | 4133 | 0x1025 | U_WORD | 3-phase : sector of power factor (cap or ind) | 0 : PF = 1 1 : ind 2 : cap | 1 | 1
3 | 4134 | 0x1026 | U_WORD | Frequency | Hz/10 | 1 | 1
3 | 4176 | 0x1050 | UD_WORD | Phase 1 : I1 average | mA | 2 | 2
3 | 4178 | 0x1052 | UD_WORD | Phase 2 : I2 average | mA | 2 | 2
3 | 4180 | 0x1054 | UD_WORD | Phase 3 : I3 average | mA | 2 | 2
3 | 4182 | 0x1056 | UD_WORD | Phase 1 : I1 peak maximum | mA | 2 | 2
3 | 4184 | 0x1058 | UD_WORD | Phase 2 : I2 peak maximum | mA | 2 | 2
3 | 4186 | 0x105a | UD_WORD | Phase 3 : I3 peak maximum | mA | 2 | 2
3 | 4188 | 0x105c | UD_WORD | (I1+I2+I3)/3 | mA | 2 | 2
3 | 4190 | 0x105e | UD_WORD | Phase 1 : V1 min | mV | 2 | 2
3 | 4192 | 0x1060 | UD_WORD | Phase 2 : V2 min | mV | 2 | 2
3 | 4194 | 0x1062 | UD_WORD | Phase 3 : V3 min | mV | 2 | 2
3 | 4196 | 0x1064 | UD_WORD | Phase 1 : V1 max | mV | 2 | 2
3 | 4198 | 0x1066 | UD_WORD | Phase 2 : V2 max | mV | 2 | 2
3 | 4200 | 0x1068 | UD_WORD | Phase 3 : V3 max | mV | 2 | 2
3 | 4208 | 0x1070 | UD_WORD | 3-phase : active average power | *3* | 2 | 2
3 | 4210 | 0x1072 | UD_WORD | 3-phase : reactive average power | *3* | 2 | 2
3 | 4212 | 0x1074 | UD_WORD | 3-phase : apparent average power | *3* | 2 | 2
3 | 4214 | 0x1076 | UD_WORD | 3-phase : active PMD power (2nd) | *3* | 2 | 2
3 | 4216 | 0x1078 | UD_WORD | 3-phase : reactive PMD power (2nd) | *3* | 2 | 2
3 | 4218 | 0x107a | UD_WORD | 3-phase : apparent PMD power (2nd) | *3* | 2 | 2
3 | 5400 | 0x1518 | SD_WORD | Signed 3-ph Active Power | W | 2 | 2 | /100
3 | 5402 | 0x151A | SD_WORD | Signed 3-ph Reactive Power | VAr | 2 | 2 | /100
3 | 5404 | 0x151C | SD_WORD | Signed Phase1 Active Power | W | 2 | 2 | /100
3 | 5406 | 0x151E | SD_WORD | Signed Phase2 Active Power | W | 2 | 2 | /100
3 | 5408 | 0x1520 | SD_WORD | Signed Phase3 Active Power | W | 2 | 2 | /100
3 | 5410 | 0x1522 | SD_WORD | Signed Phase1 Reactive Power | VAr | 2 | 2 | /100
3 | 5412 | 0x1524 | SD_WORD | Signed Phase2 Reactive Power | VAr | 2 | 2 | /100
3 | 5414 | 0x1526 | SD_WORD | Signed Phase3 Reactive Power | VAr | 2 | 2 | /100
3 | 5416 | 0x1528 | SD_WORD | Signed 3-ph Power Factor | 1/1000 | 2 | 2
3 | 5418 | 0x152A | SD_WORD | Signed Phase1 Power Factor | 1/1000 | 2 | 2
3 | 5420 | 0x152C | SD_WORD | Signed Phase2 Power Factor | 1/1000 | 2 | 2
3 | 5422 | 0x152E | SD_WORD | Signed Phase3 Power Factor | 1/1000 | 2 | 2
3 | 29952 | 0x7500 | U_WORD | THD I1 | 1/10 % | 1 | 1
3 | 29953 | 0x7501 | U_WORD | THD I2 | 1/10 % | 1 | 1
3 | 29954 | 0x7502 | U_WORD | THD I3 | 1/10 % | 1 | 1
3 | 29955 | 0x7503 | U_WORD | THD V1 (V12) | 1/10 % | 1 | 1
3 | 29956 | 0x7504 | U_WORD | THD V2 (V23) | 1/10 % | 1 | 1
3 | 29957 | 0x7505 | U_WORD | THD V3 (V31) | 1/10 % | 1 | 1

## beetamocob68a3b
Codice Stabilimento | Descrizione Stabilimento | Edificio | Vettore | POD | Piano | Reparto | Quadro | Descrizione Quadro | Sottoquadro | Descrizione Sottoquadro | Linea | Descrizione Linea | Area Funzionale ENEA | Cod. Funzionale TERA | Tipologia Dispositivo | Codice Modello Dispositivo | Taglia Interruttore | Tipologia Misura | Hostname Edge | ID Modbus | Tipo Dispositivo | mqtt-topic | modbus-id | modbus-fc | modbus-address | modbus-format | Misura | Unita di misura | modbus-n_registers | mqtt-qos | group | ime-type
arr_01 | arrigoni_stabilimento_putignano | CABINA MT1 | energia_elettrica | IT001E00106595 | T | STABILIMENTO | PC1 | Power Center 1 | ND | ND | STAB_PRELIEVO | CONTA IMPULSI CONTATORE SCAMBIO | consumi totali | ND | EM | IME CONTO IMP | nd | Misura continua | beetamocob68a3b | 36 | trifase | /tera4energy/arr_01/arrigoni_stabilimento_putignano/cabina mt1/pc1/nd/pc1 | 36 | 3 | 5132 | UD_WORD | Energia ATTIVA PRELIEVO | *0.2* | 2 | 2 | group1 | IME CONTO IMP
arr_01 | arrigoni_stabilimento_putignano | CABINA MT1 | energia_elettrica | IT001E00106595 | T | STABILIMENTO | PC1 | Power Center 1 | ND | ND | STAB_CESSIONE | CONTA IMPULSI CONTATORE SCAMBIO | consumi totali | ND | EM | IME CONTO IMP | nd | Misura continua | beetamocob68a3b | 36 | trifase | /tera4energy/arr_01/arrigoni_stabilimento_putignano/cabina mt1/pc1/nd/pc1 | 36 | 3 | 5138 | UD_WORD | Energia ATTIVA NEGATIVA | *0.2* | 2 | 2 | group1 | IME CONTO IMP
arr_01 | arrigoni_stabilimento_putignano | dummy_edificio_3b | energia_elettrica | IT001E00106595 | T | dummy_reparto | dummy_quadro | Quadro dummy | ND | ND | xxxxxxx | Linea xxxxxxx Per Test | attivitÃ principali | AP.04 | EM | NO IME | nd | Misura continua | beetamocob68a3b | 999 | trifase | /tera4energy/arr_01/arrigoni_stabilimento_putignano/dummy_edificio_3b/dummy_quadro/nd/dummy_quadro | 999 | 999 | 999 | UD_WORD | 3-phase : positive active energy | *4* | 2 | 2 | group1 | NO IME

## beetamocob37376
Codice Stabilimento | Descrizione Stabilimento | Edificio | Vettore | POD | Piano | Reparto | Quadro | Descrizione Quadro | Sottoquadro | Descrizione Sottoquadro | Linea | Descrizione Linea | Area Funzionale ENEA | Cod. Funzionale TERA | Tipologia Dispositivo | Codice Modello Dispositivo | Taglia Interruttore | Tipologia Misura | Hostname Edge | ID Modbus | Tipo Dispositivo | mqtt-topic | modbus-id | modbus-fc | modbus-address | modbus-format | Misura | Unita di misura | modbus-n_registers | mqtt-qos | group | ime-type
arr_01 | arrigoni_stabilimento_putignano | dummy_edificio_76 | energia_elettrica | IT001E00106595 | T | dummy_reparto | dummy_quadro | Quadro dummy | ND | ND | xxxxxxx | Linea xxxxxxx Per Test | attivitÃ principali | AP.04 | EM | NO IME | nd | Misura continua | beetamocob37376 | 999 | trifase | /tera4energy/arr_01/arrigoni_stabilimento_putignano/dummy_edificio_76/dummy_quadro/nd/dummy_quadro | 999 | 999 | 999 | UD_WORD | 3-phase : positive active energy | *4* | 2 | 2 | group3 | NO IME

## beetamocob689fb
Codice Stabilimento | Descrizione Stabilimento | Edificio | Vettore | POD | Piano | Reparto | Quadro | Descrizione Quadro | Sottoquadro | Descrizione Sottoquadro | Linea | Descrizione Linea | Area Funzionale ENEA | Cod. Funzionale TERA | Tipologia Dispositivo | Codice Modello Dispositivo | Taglia Interruttore | Tipologia Misura | Hostname Edge | ID Modbus | Tipo Dispositivo | mqtt-topic | modbus-id | modbus-fc | modbus-address | modbus-format | Misura | Unita di misura | modbus-n_registers | mqtt-qos | group | ime-type
arr_01 | arrigoni_stabilimento_putignano | dummy_edificio_fb | energia_elettrica | IT001E00106595 | T | dummy_reparto | dummy_quadro | Quadro dummy | ND | ND | xxxxxxx | Linea xxxxxxx Per Test | attivitÃ principali | AP.04 | EM | NO IME | nd | Misura continua | beetamocob689fb | 999 | trifase | /tera4energy/arr_01/arrigoni_stabilimento_putignano/dummy_edificio_fb/dummy_quadro/nd/dummy_quadro | 999 | 999 | 999 | UD_WORD | 3-phase : positive active energy | *4* | 2 | 2 | group2 | NO IME

## GioE-187E63
Codice Stabilimento | Descrizione Stabilimento | Edificio | Vettore | POD | Piano | Reparto | Quadro | Descrizione Quadro | Sottoquadro | Descrizione Sottoquadro | Linea | Descrizione Linea | Area Funzionale ENEA | Cod. Funzionale TERA | Tipologia Dispositivo | Codice Modello Dispositivo | Taglia Interruttore | Tipologia Misura | Hostname Edge | ID Modbus | Tipo Dispositivo | mqtt-topic | modbus-id | modbus-fc | modbus-address | modbus-format | Misura | Unita di misura | modbus-n_registers | mqtt-qos | group | ime-type
arr_01 | arrigoni_stabilimento_putignano | dummy_edificio_63 | energia_elettrica | IT001E00106595 | T | dummy_reparto | dummy_quadro | Quadro dummy | ND | ND | xxxxxxx | Linea xxxxxxx Per Test | attivitÃ principali | AP.04 | EM | NO IME | nd | Misura continua | GioE-187E63 | 999 | trifase | /tera4energy/arr_01/arrigoni_stabilimento_putignano/dummy_edificio_63/dummy_quadro/nd/dummy_quadro | 999 | 999 | 999 | UD_WORD | 3-phase : positive active energy | *4* | 2 | 2 | group4 | NO IME